## Bilan
DEBT_01 — Bilan de puissance — Récepteurs
Unités de la donnée : kVA = puissance apparente constructeur ; kWm = puissance utile mécanique d'un moteur (S = P ⁄ (η × cos φ)) ; kWe = puissance électrique absorbée (S = P ⁄ cos φ)
Repère | Récepteur | Modèle retenu | Groupe | Qté | Tension (V) | Donnée constructeur | Unité | η | cos φ | S unitaire (kVA) | S installée (kVA) | ku | ku × S (kVA) | IB unitaire (A) | Source de la donnée | Statut | Justification du ku
T1-T2 | Tour à commande numérique | DN Solutions Lynx 2100LA (FANUC) | G1 | 2 | 400 | 24.21 | kVA |  |  | 24.21 | 48.42 | 0.75 | 36.315 | 34.9441 | Catalogue DN Solutions « Lynx 2100·2600 », ENG E36 260615, p. 32, ligne Power consumption (FANUC). ku : guide Schneider 2017, § 4.3.1, p. A23 | Sourcé | Moteurs en installation industrielle : 0,75 en moyenne (guide Schneider 2017, § 4.3.1, p. A23)
C1-C2 | Centre d'usinage vertical | DN Solutions DNM 4000 | G1 | 2 | 400 | 29.5 | kVA |  |  | 29.5 | 59 | 0.75 | 44.25 | 42.5796 | Catalogue DN Solutions « DNM 4000 », ENG SU E16 260615, p. 13, ligne electric power supply (rated capacity). ku : idem | Sourcé | Idem (§ 4.3.1, p. A23)
P1 | Perceuse à colonne | Optimum OPTIdrill B 34H (2,2 kW, grande vitesse) | G2 | 1 | 400 | 2.2 | kWm | 0.87 | 0.79 | 3.2009 | 3.2009 | 0.75 | 2.4007 | 4.6201 | P : fiche Stürmer Maschinen OPTIdrill B 34H, art. 3020333 (1,50 / 2,20 kW, 400 V). η, cos φ : moteur de référence WEG W22 IE3 2,2 kW 4 pôles, carcasse 100L, catalogue WEG 50025712, p. 34 (In = 4,62 A) | Sourcé | Idem (§ 4.3.1, p. A23) ; machine manuelle intermittente
S1 | Scie à ruban — moteur de lame | Optimum OPTIsaw S 275N | G2 | 1 | 400 | 1.1 | kWm | 0.841 | 0.79 | 1.6557 | 1.6557 | 0.75 | 1.2417 | 2.3897 | P : Optimum S 275N, 1,1 kW 400 V (revendeurs : source secondaire). η, cos φ : moteur de référence WEG W22 IE3 1,1 kW 4 pôles, carcasse 90S, catalogue WEG 50025712, p. 34 (In = 2,39 A) | À confirmer | Idem (§ 4.3.1, p. A23)
S1p | Scie à ruban — pompe d'arrosage | Optimum OPTIsaw S 275N | G2 | 1 | 400 | 0.09 | kWe |  | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.75 | 0.0675 | 0.1299 | P : fiche Optimum S 275N (90 W). cos φ inconnu, pris égal à 1 (sous-estimation négligeable) | À confirmer | Idem (§ 4.3.1, p. A23)
K1 | Compresseur d'air à vis (étoile-triangle) | Atlas Copco G 11 | G2 | 1 | 400 | 11 | kWm | 0.912 | 0.83 | 14.5318 | 14.5318 | 1 | 14.5318 | 20.9749 | P = 11 kW : brochure Atlas Copco G 2-22 (2935 0869 42), p. 7. Démarrage étoile-triangle (version IEC) : manuel Atlas Copco G 7-G 15 (2924 7191 00), p. 58 et 80-81. η, cos φ : moteur de référence WEG W22 IE3 11 kW 2 pôles, catalogue WEG 50025712, p. 34 (In = 21,0 A). Polarité réelle à lire sur plaque | À confirmer | Au-dessus de la moyenne du § 4.3.1 : fonctionnement quasi continu pendant le poste ; 1 retenu par prudence
PR-L | Pont roulant 1 t — levage | Demag DC-Com 10, palan à chaîne 1 000 kg, mouflage 1/1 | G2 | 1 | 400 | 2.1477 | kVA |  |  | 2.1477 | 2.1477 | 1 | 2.1477 | 3.1 | Moteur ZNK 100 A 8/2, grande vitesse 1,10 kW, 40 % ED, In = 3,1 A à 380-415 V, cos φ 0,81 : Demag, Technical data DC-Com (203 571 44, 13/12/2019), p. 13 et 15. S = √3 × 400 × 3,1 | Sourcé | Moteur à pleine charge pendant le levage ; l'intermittence est prise en compte par le ks du groupe
PR-C | Pont roulant 1 t — translation chariot | Demag E11 (chariot U11) | G2 | 1 | 400 | 0.1 | kWe |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.14434 | Demag 203 571 44, p. 27 : E11, 0,1 / 0,025 kW. cos φ inconnu : S pris égal à P (sous-estimation négligeable) | À confirmer | Idem levage
PR-P | Pont roulant 1 t — translation pont | Demag E22-C (2, maître et esclave) | G2 | 2 | 400 | 0.2 | kWe |  | 1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.28868 | Hypothèse : 2 motoréducteurs E22-C, 0,2 / 0,05 kW, cités comme entraînement de translation (Demag 203 571 44, p. 28). À confirmer par devis de pont | À confirmer | Idem levage
E-AT | Éclairage atelier | Luminaires LED | G3 | 1 | 230 | 5.6 | kVA |  |  | 5.6 | 5.6 | 1 | 5.6 | 24.3478 | Surface H5 × ratio fig. A9 (300 lx). ku = 1 : guide Schneider, p. A23 | Sourcé | Éclairage : ku = 1 (§ 4.3.1, p. A23)
E-MG | Éclairage magasin | Luminaires LED | G3 | 1 | 230 | 0.7 | kVA |  |  | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 3.0435 | Surface H5 × ratio fig. A9 (150 lx) | Sourcé | Idem
E-CP | Éclairage local compresseur | Luminaires LED | G3 | 1 | 230 | 0.14 | kVA |  |  | 0.14 | 0.14 | 1 | 0.14 | 0.6087 | Surface H5 × ratio fig. A9 (150 lx) | Sourcé | Idem
E-BU | Éclairage bureaux | Luminaires LED | G3 | 1 | 230 | 1.44 | kVA |  |  | 1.44 | 1.44 | 1 | 1.44 | 6.2609 | Surface H5 × ratio fig. A9 (500 lx) | Sourcé | Idem
E-LS | Éclairage locaux sociaux | Luminaires LED | G3 | 1 | 230 | 0.42 | kVA |  |  | 0.42 | 0.42 | 1 | 0.42 | 1.8261 | Surface H5 × ratio fig. A9, ligne circulation (choix : pas de ligne spécifique) | Sourcé | Idem
PC1-5 | Coffret de prises (1 × 32 A tri + 2 × 16 A mono) | Coffrets industriels | G4 | 5 | 400 | 29.5303 | kVA |  |  | 29.5303 | 147.6513 | 1 | 147.6513 | — | Choix de conception (4 coffrets atelier, 1 magasin), méthode du courant assigné. ks du groupe : fig. A13 | Sourcé | Prises comptées à leur courant assigné (ku = 1) ; la faible utilisation est prise par ks = 0,2 (fig. A13, p. A26)
PB | Prises bureautiques | — | G5 | 1 | 230 | 1.5 | kVA |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 6.5217 | Surface bureaux × ratio fig. A9 « bureaux » (25 VA/m²) | Sourcé | Ratio de consommation déjà moyenné (fig. A9) : pas de réduction supplémentaire
CE | Chauffe-eau électrique 200 L | Atlantic Zénéo 200 L vertical mural | G5 | 1 | 230 | 2.2 | kWe |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 1 | 2.2 | 9.5652 | Fiche Atlantic Zénéo, réf. ED 999 538 (octobre 2015) : 2 200 W, 230 V. Résistif : cos φ = 1, ku = 1 (p. A23) | Sourcé | Résistif, chauffage : ku = 1 (§ 4.3.1, p. A23)
PAC | Pompe à chaleur air/air bureaux | Daikin Perfera FTXM50R + RXM50 | G5 | 1 | 230 | 1.45 | kWe |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 6.3043 | daikin.eu : capacité de chauffage nominale 5,8 kW, COP 4,00, d'où P = 5,8 ⁄ 4,00. Non dimensionnée par calcul thermique ; cos φ pris égal à 1. À confirmer : puissance absorbée maximale | À confirmer | Chauffage et climatisation : ku = 1 (§ 4.3.1 ; fig. A13)
TR | Auxiliaires des tubes radiants gaz | Jetto Monobloc JM 22 (22 kW gaz) | G5 | 4 | 230 | 0.065 | kWe |  | 1 | 0.065 | 0.26 | 1 | 0.26 | 0.28261 | Fiche Jetto Monobloc (Batiproduits) : 65 W, 230 V. Nombre de tubes provisoire (4) : calcul de déperditions au J6. Impact négligeable | À confirmer | Auxiliaires en service pendant toute la chauffe : ku = 1
| Total puissance installée | [9 empty] | 290.9074 |  | 262.8157
Note on O14: Courant global de la zone, sous 230 V ; il sera réparti sur plusieurs circuits au J3.
Note on O15: Courant global de la zone, sous 230 V ; il sera réparti sur plusieurs circuits au J3.
Note on O16: Courant global de la zone, sous 230 V ; il sera réparti sur plusieurs circuits au J3.
Note on O17: Courant global de la zone, sous 230 V ; il sera réparti sur plusieurs circuits au J3.
Note on O18: Courant global de la zone, sous 230 V ; il sera réparti sur plusieurs circuits au J3.

## Synthese
DEBT_01 — Bilan de puissance — Synthèse par groupe et au TGBT
Pu = ks × Σ(ku × S) ; IB = Pu ⁄ (√3 × U) (guide Schneider 2017, § 4.3 à 4.4, p. A23 à A26)
Groupe | Contenu | Σ ku × S (kVA) | ks | Source du ks | P utilisation (kVA) | IB (A)
G1 | Machines à commande numérique (4 circuits) | 80.565 | 0.8 | Fig. A12, p. A25 : tableau de 4 à 5 circuits | 64.452 | 93.0284
G2 | Autres moteurs : perceuse, scie, compresseur, pont roulant (4 circuits) | 20.8895 | 0.8 | Fig. A12, p. A25 : tableau de 4 à 5 circuits | 16.7116 | 24.1211
G3 | Éclairage | 8.3 | 1 | Fig. A13, p. A26 : éclairage | 8.3 | 11.98
G4 | Coffrets de prises | 147.6513 | 0.2 | Fig. A13, p. A26 : prises 0,1 à 0,2, valeur haute (usage industriel) | 29.5303 | 42.6232
G5 | Bureaux, locaux sociaux, chauffage : bureautique, chauffe-eau, pompe à chaleur, auxiliaires | 5.41 | 1 | Fig. A13, p. A26 : chauffage et conditionnement d'air ; valeur prudente pour la bureautique | 5.41 | 7.8087
Au TGBT
| Somme des puissances d'utilisation des groupes | 124.4038 | kVA
| ks du TGBT (provisoire, recalculé au J3 avec l'architecture) | 0.9 | —
| Puissance d'utilisation au TGBT (coefficient d'extension compris) | 111.9635 | kVA
| Courant d'emploi au point de livraison | 161.6053 | A
| Plafond du raccordement C4 | 250 | kVA
| Marge par rapport au plafond | 55.21% | —
| Vérification | Sous le plafond C4 | —
| Puissance installée totale (rappel) | 290.9074 | kVA
| Rapport puissance d'utilisation ⁄ puissance installée | 38.49% | —
| Contrôle : force motrice d'un atelier d'usinage par ratio (fig. A9, 300 VA/m²) | 120 | kVA
| Contrôle : S installée des seules machines CN (groupe G1) | 107.42 | kVA
| Coefficient d'extension (H13 : aucune extension prévue) | 1 | —
Guide Schneider 2017, § 4.3 (p. A22) et § 4.5 (p. A26) : prise en compte des extensions prévisibles. H13 : coefficient 1 ; la marge sous le plafond C4 couvrirait une extension modérée.
Note on C13: Fig. A12 : 2 à 3 circuits → 0,9. Hypothèse provisoire : 3 départs (atelier, bureaux, utilités). À recalculer au J3.

## Souscription
DEBT_01 — Puissance à souscrire (TURPE 7, BT > 36 kVA)
Formules : Enedis, TURPE 7 HTA/BT, tarifs au 1er août 2026, p. 15-16 ; coefficients : délibération CRE n° 2026-105, annexe 2, p. 21 à 28
Donnée | Valeur | Unité |  | Source / justification
Puissance d'utilisation au TGBT | 111.9635 | kVA |  | Bilan, onglet Synthèse
Puissance souscrite retenue, identique sur les 4 plages | 112 | kVA |  | Souscription par multiples de 1 kVA (Enedis, p. 15). Pic en heures pleines toute l'année ; la règle P1 ≤ P2 ≤ P3 ≤ P4 (plage 1 = heures pleines de saison haute) impose alors la même valeur partout
CMDPS : coefficient α | 12.79 | €/h |  | CRE 2026-105, p. 28 ; CMDPS = α × h, h : durée de dépassement (Enedis, p. 16)
Composante de gestion (contrat unique, Rf inclus) | 222.53 | €/an |  | CRE 2026-105, p. 21
Composante de comptage | 291.88 | €/an |  | CRE 2026-105, annexe 2
Hypothèse H12 : fonctionnement (majorant d'énergie)
Donnée | Valeur | Unité |  | Justification
Heures de fonctionnement par jour | 8 | h |  | Un poste de journée (H3) ; hypothèse
Jours par semaine | 5 | j |  | H3
Semaines par an | 52 | sem |  | Majorant : aucun congé déduit
Heures de fonctionnement par an | 2080 | h |  | Calcul
Part de l'année en saison haute (novembre à mars) | 0.41667 | — |  | Enedis, glossaire, p. 22
Énergie annuelle majorante | 232883.9979 | kWh |  | Majorant : puissance d'utilisation maintenue tout le poste, kVA pris pour des kW
dont heures pleines de saison haute | 97034.9991 | kWh |  | Toute l'énergie supposée en heures pleines : cas le plus favorable à la longue utilisation
dont heures pleines de saison basse | 135848.9988 | kWh |  | Idem
Comparaison courte utilisation ⁄ longue utilisation
Terme | Courte util. | Longue util. | Unité | Source
b1 : heures pleines de saison haute | 18.15 | 31.08 | €/kVA/an | CRE 2026-105, p. 27
c1 : heures pleines de saison haute | 7.12 | 5.86 | c€/kWh | Idem
c3 : heures pleines de saison basse | 2.19 | 2.07 | c€/kWh | Idem
Part puissance : b1 × PS | 2032.8 | 3480.96 | €/an | CS = b1·P1 + Σ bi·(Pi − Pi−1) + Σ ci·Ei ; Pi toutes égales, donc seul b1·P1 subsiste
Part énergie : c1 × E1 + c3 × E3 | 9883.985 | 8498.3252 | €/an | Énergies majorantes (H12)
Composante de soutirage totale | 11916.785 | 11979.2852 | €/an | Somme
Écart longue − courte utilisation |  | 62.5002 | €/an | Positif : la courte utilisation est moins chère, même dans le cas majorant
Conclusion
Option retenue : courte utilisation, 112 kVA sur les quatre plages. Elle reste la moins chère même avec l'énergie majorante de H12 ; l'énergie réelle, plus faible, renforce ce choix.
Ordre de grandeur : 1 kVA souscrit en plus coûte b1 = 18,15 €/an ; 1 heure de dépassement coûte α = 12,79 €. Une marge de souscription est donc peu coûteuse face au risque de dépassement.

## Parametres
DEBT_01 — Bilan de puissance — Paramètres
Version 4 (clôture du J2) — texte bleu : donnée saisie ; texte noir : formule
Paramètre | Valeur | Unité | Source / justification
Tension entre phases U | 400 | V | Cahier des charges v1.0, section 3 (réseau triphasé 230/400 V)
Tension simple V | 230 | V | Idem
Racine de 3 | 1.7321 | — | Constante
Plafond de puissance du raccordement C4 | 250 | kVA | Cahier des charges v1.0, section 3 (segment C4, 36 à 250 kVA)
Surfaces (H5, provisoires jusqu'au plan du J3)
Zone | Surface | Unité | Source / justification
Atelier | 400 | m² | Valeur de programme (H5)
Magasin et expédition | 100 | m² | Valeur de programme (H5)
Local compresseur | 20 | m² | Valeur de programme (H5)
Bureaux (m² utiles) | 60 | m² | INRS ED 23 (2007) : 10 m² par poste × 6 postes (H3, H5)
Locaux sociaux | 60 | m² | Valeur de programme (H5)
Ratios d'éclairage (H11) et de bureautique
Usage | Ratio | Unité | Source / justification
Éclairage — circulation, stockage (150 lx) | 7 | VA/m² | Guide Schneider 2017, fig. A9, p. A22-A23 (base fluorescente : majorant pour LED)
Éclairage — gros travaux, atelier (300 lx) | 14 | VA/m² | Idem
Éclairage — bureaux (500 lx) | 24 | VA/m² | Idem
Force motrice — bureaux (bureautique) | 25 | VA/m² | Guide Schneider 2017, fig. A9, p. A23
Contrôle : force motrice atelier d'usinage | 300 | VA/m² | Guide Schneider 2017, fig. A9, p. A23 (ordre de grandeur de contrôle)
Coffret de prises type (choix de conception, J2.5)
Élément | Valeur | Unité | Source / justification
Prise industrielle triphasée : courant assigné | 32 | A | Choix de conception : 1 par coffret
Prises monophasées : courant assigné | 16 | A | Choix de conception
Nombre de prises monophasées par coffret | 2 | — | Choix de conception
Puissance d'un coffret (méthode du courant assigné) | 29.5303 | kVA | S = (√3 × U × 32 + 2 × V × 16) ⁄ 1000
Justification du nombre et de la composition des coffrets
Point | Valeur | Unité | Justification
Nombre de coffrets dans l'atelier | 4 | — | Un coffret par zone de travail : tournage, fraisage, débit et perçage, établi et contrôle ; chaque poste à portée d'un câble d'outillage portatif, sans rallonge au sol entre les machines. Aucune norme ne fixe ce nombre en local industriel : choix de conception, à vérifier sur le plan du J3
Nombre de coffrets dans le magasin | 1 | — | Outillage de réception et d'expédition. Choix de conception, à vérifier sur le plan du J3
Calibres retenus (16 A et 32 A) |  | — | Calibres normalisés des prises industrielles (norme CEI 60309) ; 32 A triphasé pour un équipement mobile puissant (poste à souder), 16 A pour l'outillage portatif et les baladeuses
Méthode de comptage |  | — | Chaque prise comptée à son courant assigné (ku = 1) ; la faible utilisation réelle est prise en compte par ks = 0,2 sur le groupe (fig. A13, p. A26)
Poids sur le bilan |  | — | Environ 30 kVA d'utilisation, 2e poste du bilan : levier à discuter au J3 avec le plan

## Registre
DEBT_01 — Registre des sources à confirmer
À vider avant la version finale du dossier
N° | Élément | Valeur provisoire | Source actuelle | Source à obtenir | Poids sur le bilan
1 | Scie : fiche constructeur | 1,1 kW ; pompe 90 W | Revendeurs Optimum (secondaire) | Fiche ou notice Optimum / Stürmer S 275N (réf. 3300260) | Négligeable
2 | Compresseur : polarité et courant du moteur | 2 pôles supposés ; 21,0 A (moteur de référence) | WEG W22 IE3 11 kW 2 p. (primaire, moteur de référence) | Plaque signalétique ou fiche électrique Atlas Copco G 11 | Modéré (≈ 14 kVA)
3 | Pont roulant : translation du pont | 2 × 0,2 kW | Demag 203 571 44, p. 28 (usage hors palan) | Devis d'un pont monopoutre 1 t | Négligeable
4 | Pont roulant : hauteur de poutre, chemin de roulement, jeu en partie haute | à déterminer | — | Devis constructeur ; norme EN 15011 (payante) | Conditionne la hauteur sous charpente (H4)
5 | Pompe à chaleur : puissance absorbée maximale | 1,45 kW (nominale) ; fusible maxi 16 A | daikin.eu ; fiche RXM-R (EEDEN21A), p. 5-6 | Pages FTXM50R du databook Daikin | Faible
6 | Tubes radiants : nombre | 4 × 65 W | Notice Jetto JM 12 / JM 22 (19/07/2010), p. 2, 6, 7 | Calcul de déperditions (J6) | Négligeable
7 | Tubes radiants : tension neutre-terre | aucune tension admise (notice Jetto) | Notice Jetto, p. 7 | Vérification en schéma TT au J4 ; transformateur de séparation éventuel | Point de protection, pas de puissance
8 | Chauffe-eau : fiche chiffrée | 2 200 W | Revendeurs (secondaire) | Fiche Atlantic Zénéo en vigueur | Négligeable
9 | Coffrets de prises : nombre et composition | 5 coffrets (1 × 32 A tri + 2 × 16 A) | Choix de conception (onglet Paramètres) | Vérification sur le plan AutoCAD (J3) | Fort (≈ 30 kVA d'utilisation)
10 | ks du TGBT | 0,9 (3 départs supposés) | Fig. A12, hypothèse d'architecture | Architecture de distribution (J3) | Modéré (≈ 12 kVA)
11 | TURPE : puissance souscrite minimale et maximale, heures creuses | — | Brochure Enedis au 01/08/2026 (souscription par multiples de 1 kVA) | Délibération CRE 2025-78, § 5.1, p. 140-146 | Faible sur le choix